4附件一： 编号: 更新置换先进技术设备中长期贷款 项目立项申报书 项 目 名 称：西华大学数据中心机房建设项目 申 报 单 位： 信息与网络管理中心 申报单位负责人： 秦 岸 项 目 负 责 人： 邵 军 申 报 日 期： 2022年11月30日 联 系 电 话： 028-87720158 西华大学国有资产与实验室管理处制

一、项目基本信息

| 项目名称 | 西华大学数据中心机房建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 新建 □改(扩)建 □更新 |  |  |  |
| 项目归口 管理部门 | □教务处 □科技处 网管中心 □基建处 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 | 邵军 | 职务职称 |  |
|  | 办公电话 | 87720158 | 移动电话 |  |
|  | Email信箱 |  |  |  |
| 项目总预算 | 199.40（万元） |  |  |  |
| 项目简介： 信息与网络管理中心数据中心机房现有存储、虚拟化平台、中心业务服务器，托管服务器等共有一百多台设备。目前机房面积400平方米，标准机柜92个。数据中心机房长期为学校的信息化设备提供了不可或缺的支撑与服务，包括供电、制冷等。现有机房的机柜空间、供电和制冷均是根据现有的信息化设备进行规划，目前已到达临界点。数据中心现有机房设备面临着空间不足、供电制冷紧张等问题，只能对现有设备提供服务，在本次新购信息化设备后无法为更多的设备服务，信息与网络管理中心将趋近于满负荷。为了充分发挥服务器与存储等硬件设备的性能，避免资源浪费和重复建设，并能最大限度的为全校信息化设备提供服务，急需对机房设备进行扩容。 本项目主要建设内容为： 拟采购33台IT设备柜，以及配套的机房区供电、制冷设备，配电间的电池，运维间的工作台，也包含了机房区、配电间、运维间的环境改造等，可以满足学校100KW的IT设备正常运行。 |  |  |  |  |

二、立项论证

| 建设项目必要性： 数据中心目前机房面积400平方米，标准机柜92个，至今已经为学校信息化设备提供5年支撑服务，为学校的信息化设备稳定运行提供了保障。但现有的机房设备年限已久，采用的设备与技术均为采购当时较为主流的设备与技术，采用房间级空调地板下送风的方式制冷，经过多年的信息化设备扩容和托管，目前机房的机柜空间、供电和制冷已经趋近饱和，无法在现有的机房扩容更多的信息化设备。 在我校的“十四五”规划中，勾勒出了建设智慧校园的宏伟蓝图，不仅替换和扩容现有的服务器和存储设备，还补齐了当前我校数据中心缺乏在图像识别、图形处理、AI分析、机器学习等人工智能方向拥有强大能力的GPU服务器。但现阶段的信息化设备功耗大概是前十年左右的设备功耗的2到3倍，且新增了功耗较高的GPU服务器，在现有的机房中已经没有空间、额外的供电和制冷为本次采购的信息化设备提供服务，急需对机房设备进行扩容。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目可行性：（需明确拟购仪器设备郫都校区、彭州校区存放地点） 数据中心机房经过多年的建设和扩容，已经初具规模，为信息与网络管理中心信息化设备和托管设备提供支撑服务。由于本次采购的信息化设备，需要对现有机房进行扩容。拟采用主流的微模块数据中心进行扩容，其特点如下： - 标准化、模块化 1.一体化集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、监控系统和综合布线系统，高度集成设计，为客户提供一站式数据中心解决方案； 2.采用封闭冷通道及就近精准送风技术，合理配置行级空调数量和参数，使机柜支持IT设备的无缝摆放，在空间利用率上是传统机房机柜的3倍以上； 3.单台服务器机柜最大支持铭牌功率5kW，满足用户不同业务设备需要。 - 低成本和低能耗 1.水平送风且靠近热源，送风距离大大缩短，减少远距离导致的气流压力损失和冷空气的泄漏损失，提高了冷量的利用效率。 - 高可靠性和安全性 1.门禁系统加强进出人员管理； 2.配电采用多回路供电，N+1架构配置，空调采用N+1冗余配置，实现配电和制冷双冗余设计； 3.机房通过金属板材智吊顶、地面、墙面等六面笼体式装修布置方法，增强机房屏蔽防辐射能力，降低机房对周围环境影响。 - 快速灵活部署 1.模块化设计，可以按需建设，分步实施，并且可以根据需求，按照不同负荷和不同应用独立设计、独立运行，有效降低了机房的复杂性，降低了建设和运营成本； 2.工厂预制，去工程化设计使得数据中心建设设备化、快速化、个性化成为可能； 3.依据机房尺寸和单柜功耗，可灵活配置微模块规格，满足扩容要求； 4.服务器机柜内灵活安装服务器、存储、网络设备； 5.网络柜与走线槽等集成在模块中，网络灵活部署。 - 完善的监控 1.采用嵌入式网络型监控设备，辅以传感器，组建功能完备的综合监控管理系统； 2.可通过多种传感器、采集器，实现对机房内各功能模块的不间断监控，监控功能包括供配电监测、空调设备监测、微环境温度监测、机房漏水监测、视频监测、电池检测、门禁管理、消防系统监控、报警功能、远程管理、本地显示等； 3.监控系统支持WEB访问，轻松实现远程监控和管理各功能模块。 我校本次机房建设已选址，有足够的的空间进行机房建设，对现有的环境进行改造，建设成机房区、配电间、运维间等。所采用的微模块解决方案在兄弟单位也有大量广泛的应用，如成都理工大学、成都信息工程大学、成都大学、成都中医药大学、西南交通大学等。在全国范围内，包括中南大学、西安交通大学、上海交通大学、西南大学、贵州师范大学等上百所高校均采用微模块数据中心的解决方案，并取得了较好的使用效果。 因此无论是从技术、环境条件还是外部的市场使用情况来看，微模块数据中心方案可行、管理可行，是一个可以被实际应用的解决方案，可以被实现，可以满足西华大学信息化设备、托管设备对机房的各项需求。 本项目采购机房设备拟计划存放于郫都校区数据中心机房，能够为信息与网络管理中心信息化设备和托管设备提供支撑服务。 |  |
| 建设项目科学性： 微模块数据中心是高效融合机柜、配电、UPS、空调、监控、消防等系统的机房解决方案，基于标准化、去工程化、运行效率最优化、管理智能化等原则设计，达到快速部署、环保节能、安全可靠的一种新型解决方案。 微模块数据中心的基础设施建设是整个数据中心的重要部分，数据中心机房的设计必须既要满足当前数据中心的各项需求应用，又要满足面向未来快速增长的发展需求，因此必须采用高质量的、灵活的、开放的的建设模式。在设计时遵循以下设计原则： - 实用性和先进性 数据中心机房建设应该优先采用先进成熟的技术和设备，满足当前的需求，兼顾未来的业务需求。 - 安全可靠性 整体项目必须具有高可靠性，避免出现单点故障。从数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行可靠性的设计和建设。在关键设备采用备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的软件系统技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。 - 灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性，能够根据公司信息化业务不断迭代发展的需要，快速、灵活地扩容。 - 标准化 在机房系统结构设计时，基于国家颁布的有关标准规范，包括不限于各种建筑、机房设计标准，电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准，坚持统一规范的原则，从而为未来的业务发展、设备增容奠定基础。 - 经济性/投资保护 应以较高的性能价格比构建计算机房，使资金的产出投入比达到最大值，以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益服务。 - 可管理性 在数据中心机房的设计中，建立一套全面、完善的管理和监控系统。所选用的设备具有智能化，可管理等功能，同时采用先进的监控管理系统，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个中心机房的运行状况，应能够迅速确定故障，提高运维水平，简化管理人员的维护工作，为数据中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。 |  |
| 建设项目利用率： 本次机房项目建设后，机房区可以新增33个IT机柜，3台工业级空调，可以满足100KW的IT设备正常工作，空调实现2+1冗余。配电间包括UPS、电池等，运维间包括工作台等设备。 扩容后将能够为当前我校所有的服务器、存储等信息化设备提供更快捷、稳定、高效、安全和充足的供电、制冷与运行环境，同时能满足未来5-10年内我校信息化发展的需要。 |  |
| 建设项目使用效益： 微模块数据中心可以为信息与网络中心信息化设备和托管设备提供运行环境，同时能满足未来5-10年内我校信息化发展的需要。 相对于传统机房在相同面积的机房内单机柜的功率密度越高，机房的垂直空间的利用率越高。微模块数据中心PUE值为1.3～1.6，相比传统的机房节能40%以上，长期运营效益可观，建设绿色高效数据中心符合目前国家全面提倡的节能减排。采用模块化的部件和统一的接口标准，可实现以机架为单位或以模块为单位按需扩容，节省投资；按需设计，支持单机柜额定功率密度1kW～15kW平滑升级。采用微模块数据中心使整个机房看起来美观、整洁有规律，西华大学作为川内靠前的高校，微模块数据中心可以对外提供参观服务，对西华大学的信息化起到宣传作用。本次项目的微模块数据中心可以满足100KW功耗的IT设备正常工作，可以满足学校未来5～10年的使用需要。 |  |
| 项目建设进度安排 | - 机房区、配电间、运维间环境改造； 配电改造； 环境改造。 - 设备到货后组织安装和系统调试； 设备到位后 2 月完成验收前的全部工作。 |

三、项目采购清单及采购资金预算

| 主 要 仪 器 设 备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备名称 | 型号 | 规格 | 数 量 | 参考单价 (万元) | 金 额 (万元) | 主要技术参数 |
| IT机柜 |  | 42U | 33 | 0.60 | 19.80 | 1.尺寸600（W）*1200（D）*2000（H）mm，内部空间42U。 2.▲机柜静态承载能力≥2450kg，并提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告，复印件加盖投标人公章； 3.▲机柜动态承载能力≥1250kg，并提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告，复印件加盖投标人公章； 4.▲按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告，复印件加盖投标人公章； |
| PDU |  |  | 70 | 0.065 | 4.55 | 1、32A单相的PDU，每条PDU输出18位10A国标插口、3位16A国标插口。 |
| 密封通道 |  |  | 1 | 6.33 | 6.33 | 1.密封通道由机柜、精密配电柜、行级精密空调、天窗、端门等部件组成。 2.通道上部天窗应设置控制天窗、玻璃天窗（或叫翻转天窗），玻璃天窗使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，玻璃厚度≥5mm，玻璃材质透光率应≥90%。 3.翻转天窗应能支持自动或手动开启，当发生火灾时电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，天窗开启后冷通道的净高≥2米。 4.密封冷通道的两端应设置双开旋转门。 5.机柜顶部应集成有强弱电线槽，强弱电分开布线，线槽与机柜风格统一，线槽宽度≥200mm。 6.▲保证一致性和整体交付质量，密封通道、机柜、精密配电柜、模块化UPS、行级精密空调、动环监控系统应为同一品牌，提供产品宣传彩页并加盖投标人鲜章。 7.▲密闭通道组件需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，并提供国家认可的检测机构出具的8、9级烈度抗震检验报告，复印件加盖投标人公章； |
| 精密配电柜 |  |  | 1 | 4.53 | 4.53 | 1.600Wmm*1200Dmm*2000Hmm，1路400A/3P电源输入，带防雷模块，输出：68路32A/1P IT负载+5路63A/3P 空调负载+6路16A/1P备用；配置主路支路智能检测模块；带UPS输入输出维修旁路开关，支持RS485通讯协议；。 2.▲按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于8烈度结构抗地震考核。 |
| 模块化UPS |  |  | 1 | 9．98 | 9.98 | 1.柜体与标准机柜外观，尺寸一致，尺寸为600mm×1200mm×2000mm(宽×深×高） 2.▲模块化UPS最大容量不低于200kVA；本次配置不低于175kVA功率容量，单台功率模块不高于30kVA，要求模块采用N+1冗余设计，满足机房本次及未来扩容负载需求； 3. 模块化UPS具有容量冗余和模块备份功能，采用集中旁路方式，避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障；功率模块、旁路模块均支持热插拔； 4.▲模块化UPS系统功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险；提供证明材料，复印件加盖原厂章； 5.▲提供所投模块化UPS产品泰尔认证证书和泰尔检测报告，复印件加盖厂商公章； 6.▲提供所投模块化UPS产品CQC节能认证证书，复印件加盖厂商公章； |
| 行级精密空调（恒温恒湿） |  |  | 3 | 6.16 | 18.48 | 1.风冷行间级精密空调室内机尺寸：600mm×1200mm×2000mm(宽×深×高），与服务器机柜外观尺寸一致，可与服务器机柜并柜； 2.制冷量≥50kW，风量≥10500 立方米每小时，水平送风，整机能效比不低于3.5，显热比不低于0.99； 3.风机需采用无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；单台空调风机数量≥12个，室内风机整体采用N+1冗余备份设计； 4.可以实现最低10%的设备负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险。需提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告，复印件加盖厂商公章； 5.▲风冷行级精密空调须满足8、9烈度结构抗地震考核，具备电信设备抗震性能检测报告及证书，提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告及证书，复印件加盖厂商公章； 6.▲提供国家认可的检测机构出具的风冷行间级精密空调产品第三方检测报告，复印件并加盖原厂公章； 7.▲提供风冷行间级精密空调CQC节能认证证书，复印件并加盖原厂公章； |
| 微模块动环系统 |  |  | 1 | 7.21 | 7.21 | 1.动环监控系统支持通过远程web界面或移动端界面监管访问。支持本地烟感温感、温湿度、门磁、UPS、供配电、空调、视频等设备运行参数和运行状态的实时采集、管理、分析和告警；具有管理员权限分级控制，能够生成操作日志、运行状态日志、报警日志并且数据可导出。监控系统采用中文界面图形化设计；全面覆盖监测微模块环境和设备参数，具有短信、邮件或者语音等多种报警功能，提供完善的报警处理机制，保证用户能及时接受到数据中心的紧急状况； 2.为了保证微模块的统一规划、管理、调试，微模块监控系统须与微模块同一品牌； 3.▲微模块内监控设备采用一体化安装，封装于一体化监控箱内，箱体高度为7U，杜绝分离安装，监控设备包括交流配电模块、交换机、监控主机、硬盘录像机等设备，要求具备多种数据接口，可接入动力、空调、温湿度、漏水等各种监控对象，全面覆盖监测各种环境和设备参数；提供一体化设备照片证明材料，复印件加盖原厂章； 4.动环监控主机为一体化设计，采用嵌入式ARM架构+LINUX操作系统，集成监控主机及数据采集功能，支持交流220V供电，配置不少于6个485/232复用串口，不少于10个DI，不少于4个DO，不少于1个网口，支持机架式安装于服务器机柜内； 5.▲为保证系统安全性及稳定性，动环监控系统平台操作系统采用linux系统，提供监控系统软件著作权证书，复印件加盖厂商公章； |
| 电池柜（入列） |  |  | 2 | 5.94 | 11.88 | 1.600Wmm*1200Dmm*2000Hmm，5层高度，内置32节12V100Ah蓄电池，配置电池托盘，总体承重不低于1500kg，托盘承重不低于250kg，带内部连接线缆、端子绝缘护套 2.铅酸蓄电池品牌需与UPS主机同一品牌，方便设备统一管理和用户维护，提供同系列蓄电池泰尔产品认证证书及检测报告，复印件加盖原厂章； |
| 微模块施工及辅材 |  |  | 1 | 30.00 | 30.00 | 包含施工人工费、各项辅材 |
| 机房配电 |  |  | 1 | 28.55 | 28.55 | 1. 配电柜：定制，开关元器件ABB，含配电柜底座； 2. 电池至UPS链接线； 3. 电力线缆； 4. 镀锌钢管； 5. 辅材。 |
| 防雷接地系统 |  |  | 1 | 1.73 | 1.73 | - 二级电源防雷器，共1只； - 局部等电位接地端子箱； - 等电位均压环； - 绝缘套件； - 设备接地连接线； - 接地引入干线； - 防雷器电源线 - 防雷器接地线； - 防雷检测； - 辅材。 |
| 消防系统 |  |  | 1 | 8.83 | 8.83 | 1. 智能感烟探测器：智能型数字电子编码，超薄型，内置CPU，回传现场数据，需配接探测器安装底座，共2只； 2. 智能感温探测器：智能型数字电子编码，超薄型，内置CPU，回传现场数据，需配接探测器安装底座，共4个； 3. 声光报警器：智能型数字电子编码，共2只； 4. 紧急启停按钮：电子编码，内置CPU，二总线制，与气体灭火控制器配合使用，共1只； 5.放气指示灯：通过与气体灭火控制器配合使用，共1只； 6.消防报警主机：火灾报警控制器（壁挂联动型），壁挂式，192×64点阵汉字液晶显示，报警及联动点为64点；每个回路可连接设备252点，最多可扩展为4个回路；含4路多线控制盘（可扩充至8路多线控制盘），根据工程实际情况选配；含打印机、备电，具有备电保护、主备电自动切换功能；回路板采用隔离技术，防短路、防接地、高抗干扰能力，在其中一根报警总线接地的情况下仍可以稳定工作；采用二线制大电流供电技术，能实现远距离大负载运行，能满足火灾声光警报器、火灾显示盘、输入输出模 块等设备的两总线运行，共1台； 7. 气体灭火控制器：壁挂式汉字液晶显示，采用众海自主研发的数字化总线协议，信息传输、处理智能化且可靠性强，实现与现场控制和报警设备的二总线无极性连接，布线方便简单，报警联动总数200点，共1台； 8.2台转换模块； 9.2台输入输出模块； 10. 总线隔离器：采用隔离方式进行总线信号传输，用于总线长度超过1000米时的总线驱动或现场存在强干扰时使用，共1个； 11.编码器：电子编码的各类探测器进行编码，共1个； 12.1台备用电源； 13.消防对讲专用电话：二总线制；可视编码；手持式，有固定式机座；6.35MM标准音频插头，通过消防电话插孔连接在电话总线上；摘机即可呼叫主机，无需拨号。（消防分机），共2个； 14. 七氟丙烷灭火装置：120升柜式七氟丙烷气体灭火装置，共3套； |
|  |  |  |  |  |  | 15. 七氟丙烷药剂：七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂，共360KG； 16.泄压口：气体灭火泄压口，有效泄压面积不低于0.12㎡，共3个； 17.应急照明灯具：双头应急照明灯具，照明时间≥60min，共3台； 18. 安全出口指示灯：12V 安全指示，共3个； 19.灭火器：不低于3Kg二氧化碳灭火器，含2*2的灭火器箱，每套含2具灭火器，一个箱子，共3套； 20. 双绞线：RVV 3*1.5mm2，共400米； 21.50米DN20镀锌钢管; 22.建设复材。 |
| 新风系统 |  |  | 1 | 2.18 | 2.18 | 1. 新风机：>2000立方/小时风量,带长效过滤装置，共1台； 2. 管道、风管、防火阀、风口、百叶等相应附件； 3. 配置足量辅材； |
| 环境改造 |  |  | 1 | 21.35 | 21.35 | 1.顶面刷漆：防潮处理、刷防尘漆二遍，共30㎡； 2.机房吊顶：600*600*12mm金属微孔吊顶，含轻钢龙骨，共110㎡； 3.LED灯具：220V,48W ，LED平板灯，吊式安装，共12套； 4.地面刷漆：地面找平，防潮处理、刷防尘漆三遍，共110㎡ 5.墙面乳胶漆：1、基层类型：装饰抹灰面；三遍；油漆品种、刷漆遍数：白色防火乳胶漆，共150㎡； 6.地面保温层：主机房地面做20mm厚橡塑保温板+0.6mm厚镀锌铁皮处理，共110㎡； 7.墙面彩钢板：1.2m*3.0m，墙面防潮处理，0.6mm彩钢板+50mm防火岩棉，彩钢装饰板墙面，乳白色饰面，共150㎡； 8.墙面乳胶漆：1、基层类型：装饰抹灰面；三遍；油漆品种、刷漆遍数：白色防火乳胶漆共150㎡； 9.插座：220V 10A，二三极五孔插座，共6个； 10.空调防水挡坎：1.100*150mm预制混凝土防水挡坎；聚氨酯防水涂料2遍满刷（上翻至地板下沿口）50mm厚细石混凝土找平层，2遍防尘漆，共计3㎡； 11.入口踏步：钢制斜坡，钢制踏步，1.5#镀锌角钢，2.5mm花纹钢板，1个； 12.无边地板防静电板：600*600*350mm，安装高度300mm，共110㎡； 13.双开钢质防火防盗门：1500*2100mm双开钢质防火防盗门，可结合门禁使用，共1樘； 14.强电桥架：300*100*1.2，含弯头，三通及支架，共55米； 15.网络桥架：200*100*1.2，含弯头，三通及支架，共35米； 16.复材：扎带，螺丝及机具等，共1项。 |
| 原环境搬迁改造 |  |  | 1 | 24.00 | 24.00 | - 石材台面：人造石台面、外立面，钢构+木基座，含地柜，共9.5m； - 钢化玻璃隔断：12mm后钢化玻璃隔断。含基础，龙骨，不锈钢收口条，含玻璃推拉门，共25.2㎡； - 吊顶：600*600*12mm矿棉板吊顶，含轻钢龙骨，共300㎡； - 墙面乳胶漆：基层类型：装饰抹灰面；三遍；油漆品种、刷漆遍数：白色防火乳胶漆，共330㎡； - 强弱电改造：含插座、灯具12套、开关、网络插座、2.5m㎡电线、pvc线管，共1批； - 铝合金窗户：铝合金窗户，带防盗纱窗，遮阳帘，共16㎡； - 环氧地坪漆； - 分中心机房改造。 |
| 项目建设总预算： 199.40（万元） |  |  |  |  |  |  |

注：单台（套）设备需按设备名称填写。

四、项目技术和管理人员配置计划

| 姓名 | 职务职称 | 所属单位 | 项目建设中承担的主要任务 |
| --- | --- | --- | --- |

五、支出绩效目标申报表

| 预算执行率权重(%)： | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体目标： | 通过此次建设，解决现有机房容量不足的境况，并能满足我校未来5-8年信息化发展要求的总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |  | 权重（%） |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 |  | 满足招标的验收条件 |  |  | 20% |  |  |  |  |  |
|  | 质量指标 | 质量要求 |  | 5年故障率低于15% |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能要求 |  | 满足招标的验收条件 |  |  | 20% |  |  |  |  |  |
|  | 时效指标 | 设备实施完成时效 |  | 供货完成后2个月内完成所有实施并正常运行 |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 采购限价 |  | 199.4万 |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足国家法律法规 |  | 满足《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》的要求 |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校使用部门满意度 |  | 保障全校师生业务系统使用，提高全校师生对信息化建设的满意度 |  |  | 10% |  |  |  |  |  |
| 填报说明：1.绩效指标由各单位（部门）结合项目具体情况增删，其中产出指标中至少选填数量指标、质量指标两项指标，效益指标中至少选填一项；批复后的绩效目标为绩效考评的主要依据；设定指标时可参考学校“十四五”发展规划纲要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、承诺

我单位填报的立项论证申报材料真实可行。若有不实，我单位愿承担一切责任。 项目负责人(签字)： 立项申报单位负责人（签字、盖章）：

七、立项论证意见

论证组专家(签字)：

八 、审批意见

| 项目归 口管理 部门 意见 | 项目归口管理部门负责人： （签章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 基建 处 意见 | 基建处负责人： （签章） 年 月 日 |
| 国资 处意 见 | 国资处负责人： （签章） 年 月 日 |
| 学校 分管 领导 意见 | 项目归口管理部门分管校领导： 年 月 日 |
|  | 国资管理部门分管校领导： 年 月 日 |